技术方案参数确认表

| 申请项目：神外一科监护室增加氧气设备带 | 预算：19838.33元 | 使用科室：神外一科 |
| --- | --- | --- |
| 具备机电设备技术服务资质，包括专用及通用设备安装。 接洽科室负责人确定设备带安装位置及高度。 安装设备带、终端、漏电保护器、维修阀门及五孔插座。 脱脂铜管8mm，外径8mm内径5mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜管10mm，外径10mm内径7mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜管12mm，外径12mm内径9mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜管20mm，外径20mm内径16mm壁厚2mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜直接9mm，外径9mm内径6mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜直接11mm，外径11mm内径8mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜直接13mm，外径13mm内径10mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜直接21mm，外径21mm内径17mm壁厚2mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜弯头9mm，外径9mm内径6mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜弯头11mm，外径11mm内径8mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜弯头13mm，外径13mm内径10mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜弯头21mm，外径21mm内径17mm壁厚2mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜三通11mm变9mm，外径11mm内径8mm壁厚1.5mm变外径9mm内径6mm壁厚1.5mm材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂铜三通21mm变13mm，外径21mm内径18mm壁厚1.5mm，变外径13mm内径10mm壁厚1.5mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 脱脂紫铜承口活接，外径21mm内17mm壁厚2mm，材质TP2紫铜，连接方式：焊接。 漏电保护器32A，材质铜，安装方式：螺丝。 维修阀门10mm，材质TP2紫铜，连接方式：卡扣。 五孔插座86系列，材质铜，安装方式：螺丝。 神外一科监护室添加7张床位氧气设备带，氧气空气负压吸引都为德标接头。每张床位添加3个五孔插座。7张床位收治病人同时使用氧气设备带时保障呼吸机及其监护设备无任何报警。从神外一科监护室房顶主管道处，连接分支管道添加7张床位的氧气空气负压吸引管道。保障气体流量，并吹扫管道，测漏，完成验收。 承诺3年内无任何责任事故 工期：3日 质保期：2年 |  |  |

使用科室主任（签字）：           年   月  日

是否向主管院领导汇报             是    □否

归口部门主任（签字）：           年   月  日