医院消防设施及电气安全检测项目
招标技术参数
一、项目概况
本项目为医院建筑消防设施检测 + 电气防火安全检测（消电检），包含全院各楼宇消防系统、高低压配电、医疗场所专用配电、等电位、电气火灾监控等安全检测；检测不得影响临床正常诊疗，手术室、ICU、急救区域检测需错峰、停电窗口提前报备院方，严禁擅自断电。每年除对上述检测内容进行一次全面巡检外，并出具检测报告，每季度要求进行一次巡检并提供巡检报告。
二、★投标人资质及人员要求
1.投标人须在社会消防技术服务信息系统完成备案，具备消防设施检测、电气防火检测执业能力，可在应急管理部平台核验；不接受联合体。
2.项目负责人：注册消防工程师，证书注册在本单位；全程负责项目，不得中途更换。
3.现场检测班组不少于 4 人：≥2 名注册消防工程师 + ≥1 名高级消防设施操作员，在本单位必须有社保记录和社会消防信息服务系统备案登记；≥1名电气检测人员需具备高压 / 低压电工证，签合同时提供证书备查。
[bookmark: _GoBack]4.业绩：近 3 年内有三甲 / 二甲医院消电检同类业绩1份，提供合同及报告扫描件。
三、检测仪器设备配置
投标人自备全套检测设备，仪器须在检定有效期内，提供计量检定证书：
消防检测：烟感试验器、温感试验器、火焰探测器试验器、减光滤光片、数字压力表、超声波流量计、多功能信号发生器、秒表、照度计、声级计、接地电阻测试仪
电气防火检测：红外热成像仪、漏电电流检测仪、绝缘电阻测试仪、回路电阻测试仪、等电位电阻测试仪、三相电能质量分析仪、剩余电流动作特性测试仪、超声波局放检测仪
四、检测范围与技术参数
（一）建筑消防设施检测
1.火灾自动报警及消防联动控制系统 
火灾报警控制器、联动主机、消防电话、应急广播、可燃气体探测器、电气火灾监控系统
检测：探测器、手报、声光模块功能；故障、火警优先；主备电源自动切换；全院联动测试（风机、水泵、卷帘、切非消防电、电梯迫降）；报警地址、回路、屏蔽点位核查；消防控制室台账、24h 值班制度核查。
2.消防给水及消火栓系统 
消防水池、高位消防水箱、稳压泵、消防主泵（喷淋泵、消火栓泵）、水泵接合器、室内外消火栓、管网阀门
参数：水位监测、压力测试、启泵功能、手动 / 自动启泵、远程启泵、停泵、管网密闭性、最不利点静压、动压。
3.自动喷水灭火系统 
湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、喷头、末端试水装置；测试报警阀动作、水力警铃、压力开关连锁启泵。
4.防烟、排烟系统
排烟风机、正压送风机、排烟阀 / 口、送风阀；联动开启、手动开启、风速测试；防火阀、排烟防火阀启闭及熔断功能。
5.防火分隔设施 
防火门（常开 / 常闭）、防火卷帘、防火窗；启闭、联动降落、关闭严密性、闭门器顺序器、卷帘两侧手动控制；核查卷帘下方是否堆物（医院重点核查病房、药房、走道）。
6.消防应急照明和疏散指示系统 
应急电源、疏散指示灯、应急灯具；持续供电时间、照度测试；住院病房、ICU、手术室、疏散走道避难间重点检测。
7.七氟丙烷气体（机房、发电机房、容灾机房） 
瓶组、电磁阀、压力、启动逻辑、喷放联动、通风联锁。
8.消防电梯：迫降功能、排水、消防电梯按钮、供电可靠性。
9.灭火器：配置类型、压力、有效期、摆放位置，按建筑防火规范核查配置不足区域。
（二）电气安全（电气防火）检测
JGJ312、GB/T16895.24 医疗 IT 隔离电源、等电位为医院强重点项
1.变配电系统：高压柜、变压器、低压配电柜、电容补偿柜；红外热成像检测接点温升、局放、三相负荷平衡、绝缘、接地；主备电源切换试验（柴油发电机、UPS），市电失电自启动，切换时间记录。
2.配电回路、电缆桥架、电缆沟：线缆绝缘、敷设、防火封堵、电缆老化、接头过热、线槽积水封堵。
3.剩余电流保护 RCD：全部进线、重要回路 RCD 动作电流、动作时间；医疗区域漏电报警回路专项核查。
4.医疗场所专项（手术室、ICU、抢救室）★ 
IT 隔离电源系统绝缘监测装置功能、绝缘报警测试；
等电位联结：手术台、金属设备外壳、金属管道、病床区域局部等电位，测量等电位电阻；
医疗房间金属构件接地连续性。
5.配电箱、末端插座、照明：病房、急诊、实验室、药房配电箱接线、标识、防护、插座接地连续性。
6.UPS、不间断电源：电池外观、内阻、充放电、电池温升、故障报警；机房环境。
7.防雷接地：建筑物防雷装置、总等电位、防雷引下线接地电阻测试。
8.电气火灾监控系统：测温、漏电探测模块报警、上传主机功能。
（三）建筑防火专项检查
住院楼、门诊、手术室、高压氧舱、药品库房、危化品库房、供氧站、厨房、地下车库、病案档案室：防火间距、疏散宽度、安全出口、避难间、耐火构件、可燃杂物、供氧管道防火、厨房油烟管道防火。
五、★检测抽样及判定原则 
1.变配电设备、消防主机、消防泵、风机、IT 隔离电源、手术室等电位、消防控制室100% 检测；
2.探测器、手报、消火栓、喷淋头：按 GB/T44481-2024 抽样；病房、ICU、急诊区域抽样比例提高；
3.低压配电箱、普通插座照明抽检≥30%；医疗核心区域配电箱 100% 检测；
4.所有检测项目按现行国标判定，医院医疗电气同时执行 JGJ312、WS308、WS/T820-2023 医疗机构电力消防安全管理。
六、交付成果要求
1.出具两份独立正式报告：《建筑消防设施检测报告》、《建筑电气防火安全检测报告》，盖 CMA / 检测专用章，可用于消防救援、卫健、安全生产检查。
2.报告包含：项目概况、检测范围、仪器清单、原始检测数据、现场照片、隐患分级（重大隐患 / 一般隐患）、风险评估、逐条整改建议、整改优先级清单。
3.提供电子版全套资料（PDF 原始报告 + 原始检测记录表 + 现场影像）；提供隐患台账 Excel，含位置、问题、规范依据、整改措施、风险等级。
4.完成检测后提供现场交底会，向院后勤、安保、医务部门汇报隐患；出具整改跟踪服务，整改完成后免费复核 1 次。
七、工期与现场管理
1.合同签订后15 日历天内完成现场检测；检测计划提前 3 天提交院方，避开诊疗高峰，ICU、手术室停电检测窗口由院方确定。 
2.检测人员遵守医院院感、门禁、安保管理，穿戴防护用品；检测产生的垃圾自行清理。
3.检测过程发现重大火灾隐患，立即口头 + 书面告知院方，同步记录。
八、★检测依据
1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 
2.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 
3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 
5.《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 6.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 
7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 
8.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 9.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 10.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 11.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016 12.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 
13.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 
14.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 15.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 
16.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 
17.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 
18.《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 
19.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017 
20.《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 
21.《消防炮通用技术条件》GB19156-2003 
22.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版） 
23.《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 
24.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 
25.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014 
26.《建筑消防设施检测技术规范》GB/T44481-2024 
27.《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 
28.《医疗机构消防安全管理》WS308-2019 
29.《医院电力系统消防安全管理标准》WS/T820-2023 
30.《低压电气装置 医疗场所》GB/T16895.24
九、验收、质保与责任
1.投标人对报告真实性、检测数据负责；报告若被消防 / 卫健核查发现虚假检测，全额退还合同款并承担法律责任。
2.检测付后12 个月技术支持，院方消防、安全迎检时，投标人配合答疑。
3.本项目总价包干，含现场检测、仪器、报告编制、现场交底、一次隐患复核、差旅，无额外增项费用。

