二次供水水箱清洗、消毒及水质检测项目
 


项目概况
1. 项目名称：华北理工大学附属医院二次供水水箱清洗、消毒、维护及水质检测服务。
2. 服务地点：华北理工大学附属医院外科楼、内科楼地下室二次供水水箱等设施。
3. 服务内容
（1）对全院生活饮用水二次供水水箱设施全面清洗、除垢、消杀、排污；
（2）清洗完成后现场规范消毒，杀灭水体及设施内壁微生物；
（3）委托具备资质的第三方检测机构现场取样、水质送检，出具合法有效的水质检测报告；
（4）清洗、消毒、检测全过程台账记录、现场清理、垃圾清运；

5. 质量标准：严格执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）、当地卫健部门二次供水管理相关规定，水质各项指标全部达标。
 
三、投标人资格要求
 
1. 主体资格：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
2. 专业资质
（1）投标人须具备二次供水设施清洗消毒服务能力，提供的营业执照内需包含清洗消毒服务项；
（2）若投标人自身无CMA水质检测资质，须承诺委托具备CMA（中国计量认证）水质检验检测资质的第三方机构进行水质检测。需提供承诺书。
3. 人员要求：现场作业人员须持有有效健康证、上岗培训证明，持证上岗（签订合同前提供）。
4. 业绩要求：近2年内，二次供水清洗消毒服务合同业绩2项，需提供合同。
5. 其他要求：本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。  
 
项目技术要求与服务规范
 
一、总体要求
 
严格遵照国家、省市二次供水、生活饮用水相关法规、标准开展作业，保障医院全体医护、患者及工作人员用水安全，做到安全作业、规范清洗、彻底消毒、合规检测、资料齐全。
 
二、清洗消毒作业要求
 
1. 作业前准备
（1）提前48小时向医院报备作业时间、停水范围，做好院内用水告知；
（2）对水箱周边环境防护，设置警示标识、安全围挡；
（3）检查作业工具、消毒药剂、防护用品，药剂必须为符合饮用水标准的食品级消毒剂。
2. 消毒要求
采用合规饮用水消毒剂对水箱内壁、水体、进出水管路、阀门进行全覆盖消毒，消毒时长、药剂浓度符合规范，不得残留有害物质。
3. 现场管理
作业全程保持现场整洁，清洗产生的淤泥、垃圾、废水全部清运处理，不污染院区环境。
 
三、水质检测要求
 
1. 取样要求：清洗消毒完成、供水恢复稳定后，现场取样，做好取样记录、封样。
2. 检测项目：严格按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行，常规检测指标包含：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、重金属、消毒剂余量等
3. 检测报告
（1）须出具带CMA认证章的正式水质检测报告；
（2）报告数据真实有效，可溯源、可复核。
4. 复检要求：若水质检测不合格，投标人须在48小时内免费重新清洗、消毒、复测，直至水质达标，并承担全部责任。
 
四、作业频次与台账管理
 
1. 常规频次：按照当地卫健部门及医院要求执行，全年常规清洗消毒__2__次，同步配套水质检测；
2. 台账资料：每次作业必须填写《二次供水设施清洗消毒记录表》《水质取样记录表》，附现场照片、人员签到、药剂使用记录，整理归档，接受院方检查。
 
五、安全管理要求
 
1. 高空作业、有限空间作业，必须严格执行有限空间作业规范，配备通风、监护、救援设备，落实专人监护，杜绝安全事故。
2. 作业人员规范佩戴劳保用品，严禁违规操作。
3. 作业期间做好停水、临时供水预案，最大限度降低对医院诊疗工作影响。
4. 作业期间发生人身、财产损害，由投标人全部承担。
 

 
 

 
 合同主要条款
 
1. 服务期限：__1__年，按规范频次定期作业。
2. 服务费用及支付：单次结算。
3. 双方权利义务
招标人：提供作业场地、必要用水用电，配合现场协调、告知停水范围。
中标人：严格按规范作业，按时提交清洗记录、CMA检测报告，接受院方及卫健部门监督。
4. 违约责任
（1）水质检测不合格且未按期整改，院方有权中止合同，并追究相应责任；
（3）作业造成院区设施损坏、安全事故、用水事故，由中标人承担全部赔偿责任。
5. 合同解除：中标人出现转包、资质造假、多次服务不合格、重大安全事故等情形，招标人有权无条件解除合同。
 
 
 


 
 

 
 

