**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：华北理工大学附属医院-内科楼急诊科复苏室管道连接至2台吊塔上安装工程 | 预算：19640.55元 | 使用科室：急诊科 |
| 技术方案参数：  在内科楼主氧气和负压管道接口处设立分支管道，氧气管道材质为紫铜管，规格不小于Ø8×1 长约40米。连接形式银基钎焊部位，焊接后需要做压力试验、吹扫与泄漏性试验。管道设计要求为脱脂处理。  负压吸引管道材质为不锈钢管，规格不小于Ø20X2 长约40米。焊接方式为氩弧焊。焊接后需要做压力试验、吹扫与泄漏性试验。管道脱脂要求为脱脂处理。 | | |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日